## Slide 1
● LABORATÓRIO
Medição de energia real:
CA, fator de potência e Modbus
Do miliampère estimado ao quilowatt medido — com um protocolo industrial de verdade
Semana LAB EXTRA · 2–3 aulas · trilha de projeto final
⚠ ENVOLVE REDE ELÉTRICA DE 220 V — LADO CA SOMENTE PELO PROFESSOR
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: ABERTURA (3 min). Apresente o módulo fisicamente: um medidor de energia CA completo do tamanho de um isqueiro, com garra que abraça o fio sem tocá-lo. Diga o que torna este lab especial: é o único do semestre que mede o mundo elétrico "grande", e integra semanas 7, 9, 11, 12 e 14 num experimento só. Mas ANTES de qualquer entusiasmo, vá para o próximo slide. Segurança primeiro, sempre.

## Slide 2
⚠ AVISO DE SEGURANÇA
LEIA ANTES DE QUALQUER COISA
Este módulo se conecta à rede elétrica de 220 V, que MATA. • O lado de corrente alternada — ligação de L/N e posição da garra CT no fio fase — é montado, isolado e energizado EXCLUSIVAMENTE pelo professor. • Montagem em caixa ou sobre base isolante, disjuntor a montante, bancada desenergizada durante qualquer manuseio. • O aluno trabalha SOMENTE no lado TTL de baixa tensão: os 4 fios 5V / GND / RX / TX que vão ao ESP32 ou ao RPi. • Nunca abra, toque ou remonte o lado CA com a rede ligada. Em caso de dúvida, pergunte — eletricidade não perdoa improviso.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: SEGURANÇA (6 min — NÃO ABREVIE). Leia este slide em voz alta, inteiro, com a turma em silêncio. Não pule, não resuma, não trate como formalidade. Deixe explícito o contrato: o lado CA é seu, exclusivamente seu. Aluno toca apenas nos 4 fios TTL. Mostre fisicamente a caixa isolada e o disjuntor a montante. Aponte onde ninguém encosta. Combine o protocolo da aula: qualquer manuseio acontece com a bancada desenergizada, e quem energiza é você. Peça confirmação verbal da turma antes de seguir. Se alguém não estiver levando a sério, pare a aula.

## Slide 3
Objetivo e material
Objetivo
• Ler o PZEM-004T por Modbus-RTU (ESP32 e RPi)
• Medir grandezas reais de cargas de bancada
• Comprovar na prática potência ativa × aparente
• Publicar o consumo (com custo em R$) via MQTT
Material
PZEM-004T v3.0 + CT de núcleo partido (em caixa isolada, montado pelo professor)
ESP32; RPi 3 com broker (Lab 14)
Adaptador USB-TTL (caminho RPi direto)
Cargas: lâmpada incandescente, lâmpada de LED e ventilador — o trio que prova o Exemplo E.2
Por que este lab é especial: na semana 1, o Exemplo 1.1 estimou autonomia a partir de miliampères. Agora invertemos a lente e medimos o consumo REAL de aparelhos de verdade — descobrindo, com números, por que o ventilador "consome" mais VA do que W e por que a lâmpada de LED maltrata a rede.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: ORIENTAÇÃO (4 min). Objetivo e material. Confirme as três cargas de teste — incandescente, LED e ventilador — porque é o trio que prova o Exemplo E.2. Explique a inversão de lente em relação à semana 1: lá estimávamos autonomia em miliampères; aqui medimos quilowatts reais. Diga que a surpresa do dia é descobrir que a lâmpada "econômica" pode ter fator de potência pior que a incandescente.

## Slide 4
1
Corrente alternada e valor RMS
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO (10 s). Primeiro: entender CA de verdade.

## Slide 5
Os "220 V" não são o pico da senoide
v(t) = V_pico · sin(2π·60·t) V_pico ≈ 311 V para os "220 V" nominais!
O que é o RMS
Valor eficaz: aquele que faz a senoide CA entregar a MESMA potência média que uma tensão CC de igual valor.
Para senoide: V_RMS = V_pico/√2 → 311/√2 ≈ 220 V ✓
A semana 7 volta com tudo
RMS é literalmente a raiz da média dos quadrados. Para medi-lo, o PZEM AMOSTRA a senoide muitas vezes por ciclo (Nyquist!), eleva ao quadrado, tira a média e a raiz.
Amostrasse devagar demais: aliasing e medida errada.
Exemplo E.1 — RMS de um sinal amostrado
16 amostras de corrente num ciclo, de 0 a ±10 A. A média dá ~0 — é CA! Por isso NÃO se usa média para medir CA.
Já a média dos QUADRADOS dá ~50 A²; a raiz dá I_RMS ≈ 7,07 A (coerente com pico 10/√2). O valor que importa em CA é sempre o RMS, e obtê-lo exige amostrar rápido e uniformemente — PDS puro.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO + EXEMPLO (8 min). Comece pelo susto pedagógico: os 220 V da tomada NÃO são o pico da senoide; o pico é ~311 V. Deixe a informação assentar. Explique o RMS pela definição funcional: é o valor que entrega a mesma potência média que uma tensão CC equivalente. Faça a conexão com a semana 7, que é o que amarra este lab ao curso: para medir RMS é preciso AMOSTRAR rápido e uniformemente. O que eles fizeram com o LDR a 20 Hz, o PZEM faz com a rede a milhares de Hz, internamente. No Exemplo E.1, o ponto crucial é: a média das amostras dá ZERO, porque é CA. Por isso não se usa média em CA — usa-se a raiz da média dos quadrados. Pergunte à turma por que a média dá zero antes de revelar.

## Slide 6
2
Potência ativa, aparente e reativa
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO (10 s). O conceito central do lab.

## Slide 7
Em CA, a potência se parte em três
Em CC, potência é V·I e acabou. Em CA, a corrente pode estar DEFASADA da tensão (motores atrasam; capacitores adiantam) — e isso parte a potência:
Ativa P (W)
A que realmente vira trabalho ou calor — a que a concessionária COBRA.
P = V·I·cos φ
Aparente S (VA)
O produto ingênuo V·I — o que a fiação e os transformadores precisam SUPORTAR, haja defasagem ou não.
Reativa Q (var)
A que vai e volta entre a fonte e os campos da carga sem virar trabalho.
Q = V·I·sin φ
S² = P² + Q² FP = P/S = cos φ FP = 1 é o ideal (carga resistiva pura). FP baixo significa ocupar a rede com corrente que não faz trabalho — por isso a indústria paga multa por FP baixo e usa capacitores de correção.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO (9 min). Comece pelo contraste: em CC potência é V·I e acabou; em CA a corrente pode estar defasada da tensão. Percorra as três potências dando a pergunta que cada uma responde: ativa é o que a conta cobra; aparente é o que a fiação precisa suportar; reativa é o que vai e volta sem virar trabalho. Desenhe o triângulo de potências no quadro — é a figura definitiva desta aula, e vale mais que qualquer slide. Explique por que o FP importa economicamente: a indústria paga multa por FP baixo e instala capacitores de correção. Isso conecta a disciplina com a realidade profissional de um engenheiro eletricista.

## Slide 8
Exemplo E.2 — o ventilador enganador
Leitura no PZEM
V = 220 V · I = 0,50 A · P = 88 W · FP = 0,80
S = 220 · 0,50 = 110 VA
P = S · FP = 110 · 0,80 = 88 W ✓
Q = √(110² − 88²) = √4356 = 66 var
Interpretação
A fiação carrega 110 VA (0,5 A), mas só 88 W viram vento.
66 var ficam circulando por causa do motor indutivo — ocupam a rede sem produzir trabalho.
Por que não basta um amperímetro
Se você medisse só a corrente (0,5 A) e multiplicasse por 220, superestimaria o consumo real em 25 %.
É exatamente por isso que existe medidor de potência ATIVA — e é o experimento central deste laboratório: três cargas, três fatores de potência, uma surpresa.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: EXEMPLO CENTRAL (7 min). Faça o Exemplo E.2 no quadro, passo a passo, com a turma acompanhando as contas. Chegue ao Q de 66 var e interprete: a fiação carrega 110 VA mas só 88 W viram vento. O fecho é a caixa âmbar, e é o argumento de existência do equipamento: medir só corrente e multiplicar por 220 superestimaria o consumo em 25 %. Diga que na Parte C eles vão comprovar isso com três cargas — e que o resultado da lâmpada de LED costuma surpreender.

## Slide 9
3
O transformador de corrente (CT)
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO (10 s). Como medir corrente com segurança.

## Slide 10
Medir 100 A sem cortar o fio nem se eletrocutar
O fio da rede é o primário (1 volta); a garra contém o secundário (muitas voltas) num núcleo de ferrite que se FECHA em volta do fio — por isso "núcleo partido". O campo magnético alternado induz uma corrente proporcional, muito menor e isolada.
Exemplo E.3 — o CT 1000:1, burden 10 Ω
Passam 30 A no fio da carga.
I_sec = 30/1000 = 30 mA
V sobre o burden = 0,030 · 10 = 0,30 V
Uma tensão pequena e segura, que o PZEM digitaliza.
É o divisor da semana 7 — em versão magnética
Mesma ideia: transformar uma grandeza física numa tensão pequena que o conversor entende. Agora por indução, e para corrente.
Isolação galvânica: o circuito de medição de corrente NUNCA toca os 220 V. Por isso o CT é a parte segura do conjunto — o perigo está na medição de TENSÃO, que exige contato com a rede (e por isso é do professor).
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO + EXEMPLO (7 min). Faça a pergunta antes de responder: "como medir 100 A sem cortar o fio nem se eletrocutar?". Explique o CT como transformador: o fio é o primário de uma volta, a garra é o secundário de muitas voltas. Mostre a garra abrindo e fechando. Faça o Exemplo E.3: 30 A viram 30 mA no secundário, que sobre 10 Ω viram 0,30 V. Uma tensão pequena e segura. A conexão conceitual que vale ouro: é o divisor de tensão da semana 7 em versão magnética — mesma ideia de transformar grandeza física em tensão pequena. Termine com a isolação galvânica e diga por que o CT é a parte SEGURA: o perigo está na medição de tensão, que exige contato com a rede. Por isso essa parte é sua.

## Slide 11
4
Modbus-RTU: protocolo industrial na UART
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO (10 s). Agora o protocolo.

## Slide 12
Na semana 9 a UART levava texto; agora leva Modbus
Camada física: UART 9600 8N1 — exatamente o frame da semana 9. Modelo mestre-escravo: o mestre (ESP32/RPi) pergunta, o escravo (PZEM, endereço 0xF8) responde. Ninguém fala sem ser perguntado.
FUNÇÃO 0x04 — READ INPUT REGISTERS
mestre -> escravo: [addr][0x04][reg_ini_H][reg_ini_L][n_regs_H][n_regs_L][CRC_L][CRC_H]
escravo -> mestre: [addr][0x04][n_bytes][dado0_H][dado0_L]...[CRC_L][CRC_H]
O CRC-16 (polinômio 0xA001) fecha cada quadro
O receptor recalcula e compara; se não bater, descarta. É o mesmo espírito do checksum do DHT11 (semana 12) e do CRC do CAN (semana 10): detecção de erro em fio ruidoso.
Diferente do texto solto do printf, aqui CADA BYTE é verificado — e num fio que corre ao lado de 220 V, isso não é luxo.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO (8 min). Enquadre o salto: na semana 9 a UART carregava texto solto do printf. Agora carrega um protocolo industrial usado em CLPs, inversores e medidores do mundo todo. Destaque a camada física — 9600 8N1, exatamente o frame da semana 9 — e o modelo mestre-escravo, em que ninguém fala sem ser perguntado. Isso é determinístico e simples, e é por isso que a indústria gosta. Percorra o quadro da função 0x04. No CRC, faça a série de conexões: é o mesmo espírito do checksum do DHT11 e do CRC do CAN. E acrescente o argumento local: num fio que corre ao lado de 220 V, verificar cada byte não é luxo, é necessidade.

## Slide 13
O mapa de registradores — a tabela de tesouro
Registrador | Grandeza | Resolução | Observação
0x0000 | Tensão | 0,1 V | 16 bits
0x0001–0x0002 | Corrente | 0,001 A | 32 bits (low + high)
0x0003–0x0004 | Potência ativa | 0,1 W | 32 bits
0x0005–0x0006 | Energia | 1 Wh | 32 bits (acumula!)
0x0007 | Frequência | 0,1 Hz | 16 bits
0x0008 | Fator de potência | 0,01 | 16 bits
0x0009 | Alarme | — | 0xFFFF = acima do limiar
Exemplo E.4 — decodificando uma resposta real
Bytes 0x08 0x98 no registrador 0x0000 → 0x0898 = 2200 → × 0,1 V = 220,0 V. Corrente em dois registradores: 0x0000 (high) e 0x03E8 (low) → 1000 × 0,001 A = 1,000 A.
Repare na ordem low-depois-high: a endianness da semana 3 cobrando ingresso, agora dentro de um protocolo industrial.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO + EXEMPLO (8 min). Mande imprimir esta tabela e colar na bancada, como fizeram com o pinout do RPi. Faça a pergunta que revela o entendimento: por que a corrente ocupa dois registradores e a tensão só um? Conduza até a resposta — 100 A com resolução de 0,001 A dá 100 mil passos, e 16 bits só chegam a 65535. No Exemplo E.4, decodifique ao vivo: 0x0898 dá 2200, vezes 0,1 V dá 220,0 V. Não deixe passar a ordem low-depois-high: é a endianness da semana 3 aparecendo pela terceira vez no curso, agora dentro de um protocolo industrial. Se eles reclamarem que endianness persegue, diga que sim — e é por isso que insistimos.

## Slide 14
A arquitetura: os dois mundos, de novo
220 V → PZEM → TTL → ESP32 → MQTT → RPi
220 V --+-- carga (lampada/ventilador) --+
| [ CT abraca o fio ] |
v |
[ PZEM-004T ] <-- L/N (medicao de tensao: lado do professor)
| UART 9600 8N1 (4 fios: 5V/GND/RX/TX)
[ ESP32 ] --- Wi-Fi/MQTT: energia/# ---> [ RPi 3: Mosquitto + painel + CSV ]
Dois caminhos, ambos no repositório
ESP32 (src/pzem_esp32/): lê Modbus e publica — o nó sensor clássico.
RPi direto (src/rpi/pzem_rpi.py): lê por adaptador USB-TTL quando não há ESP32 sobrando.
O painel fecha em reais
painel_energia.py assina energia/#, grava CSV e calcula o custo em R$ pela tarifa local — bytes de um registrador viram "quanto custa deixar isso ligado".
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONTEÚDO (6 min). Percorra o diagrama mostrando onde termina o seu domínio (lado CA) e onde começa o deles (TTL para a direita). Apresente os dois caminhos e diga qual a bancada vai usar hoje. O painel em reais é o fecho de valor: transformar bytes de um registrador em "quanto custa deixar isso ligado" é o argumento de venda de qualquer projeto de eficiência energética — e um ótimo gancho para o projeto final.

## Slide 15
A·B
Reconhecer o protocolo e ligar o nó
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO. Mãos à obra: protocolo no papel, depois o nó.

## Slide 16
Antes de codar: o quadro Modbus na unha
A.1 — Monte no papel o quadro que pede os 10 registradores ao PZEM (endereço 0xF8, a partir de 0x0000, função 0x04). Confira contra o req[] do código.
A.2 — Localize onde o CRC-16 é calculado e comparado nos DOIS caminhos. Por que ele é indispensável num fio ao lado de 220 V?
A.3 — Por que corrente e potência ocupam 2 registradores e a tensão só 1?
B — conexões TTL (bancada DESENERGIZADA)
☐ PZEM 5V → ESP32 5V/VIN (alimenta os optoacopladores!)
☐ PZEM GND → ESP32 GND
☐ PZEM TX → ESP32 GPIO16 (RX) — cruzado!
☐ PZEM RX → ESP32 GPIO17 (TX)
Os 4 fios são obrigatórios
A datasheet é enfática: o TTL é PASSIVO. Sem os 4 fios — inclusive o 5 V, que alimenta os optoacopladores de isolação — NÃO há comunicação.
Só timeouts e o LED TX do PZEM apagado? Suspeite do 5 V ou do par RX/TX trocado: é o "SDA/SCL invertido" da semana 9 em nova roupa.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONDUÇÃO (25 min). Exija a Parte A ANTES do código. Montar o quadro Modbus no papel e conferir contra o req[] do firmware é o que diferencia usar biblioteca de entender protocolo. Circule cobrando as três respostas, principalmente a do CRC. Na Parte B, confira as conexões TTL bancada por bancada com a energia DESLIGADA. O erro clássico será esquecer o fio de 5 V achando que só RX/TX bastam. Antecipe: sem o 5 V os optoacopladores não são alimentados e não há comunicação nenhuma. Diga que é o "SDA/SCL invertido" da semana 9 em nova roupa.

## Slide 17
O nó no ar
MONITOR (com o professor energizando a carga)
I (2101) pzem: medidor no ar
V=220.3 I=0.412 P=88.1W E=3Wh f=60.0Hz FP=0.79
V=220.1 I=0.410 P=87.6W E=3Wh f=60.0Hz FP=0.80
Falhas ocasionais são toleráveis
"resposta invalida" ou "CRC nao confere" de vez em quando: o código tenta de novo (como o DHT11 do Lab 12).
Se for SEMPRE, volte às conexões TTL.
NO RPi — veja o nó publicando
mosquitto_sub -t 'energia/#' -v
O barramento MQTT é o mesmo do Lab 14: valide-o com as ferramentas antes de culpar o firmware.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONDUÇÃO (20 min). Só energize a carga depois de conferir todas as bancadas. Faça isso você, anunciando em voz alta. Quando as leituras aparecerem, deixe o momento respirar: é a primeira vez no semestre que eles medem o mundo elétrico real. Falhas ocasionais de CRC são toleráveis e devem ser tratadas como o DHT11 do Lab 12 — tenta de novo. Se for sempre, o problema é conexão. Peça que validem o barramento MQTT com mosquitto_sub antes de qualquer suspeita de firmware: método "multímetro primeiro" do Lab 14.

## Slide 18
C·D
O experimento que surpreende
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: TRANSIÇÃO. O experimento central.

## Slide 19
Três cargas, três fatores de potência
Carga | V (V) | I (A) | P ativa (W) | S = V·I (VA) | FP | P/S confere?
Lâmpada incandescente |  |  |  |  |  | 
Lâmpada de LED |  |  |  |  |  | 
Ventilador |  |  |  |  |  | 
A discussão obrigatória — o "aha!" do lab
• A INCANDESCENTE é resistiva pura: FP ≈ 1, S ≈ P. É a referência.
• O VENTILADOR (motor indutivo): FP < 1, S > P — calcule Q = √(S²−P²) para ele (Exemplo E.2).
• A lâmpada de LED costuma ter FP BAIXO (0,5–0,7) por causa da fonte chaveada barata. Surpresa: um aparelho "econômico" pode maltratar a rede.
• C.8 — medindo só corrente e multiplicando por 220, qual carga você MAIS superestimaria? Por quê?
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONDUÇÃO (40 min). Este é o coração do lab; reserve tempo generoso. Meça as três cargas com a turma reunida, uma de cada vez, você operando o lado CA. Peça que preencham a tabela e calculem S e P/S ANTES de você comentar. A sequência pedagógica ideal: comece pela incandescente (FP ≈ 1, a referência), depois o ventilador (FP < 1, calcule o Q), e deixe a lâmpada de LED por último, para o efeito de surpresa. Quando o LED mostrar FP entre 0,5 e 0,7, pare e pergunte: "esta é a lâmpada econômica, certo?". A discussão que se segue vale a aula inteira — eficiência energética não é só consumo em watts. A pergunta C.8 fecha: qual carga seria mais superestimada por um amperímetro?

## Slide 20
Custo em reais na borda
PAINEL NO RPi (ajuste TARIFA_KWH — EDP ES)
pip3 install paho-mqtt --break-system-packages
python3 painel_energia.py localhost
P=88.1W FP=0.79 E=0.003kWh custo=R$0.00
P=1450.0W FP=0.99 E=0.012kWh custo=R$0.01
D.10 — a conta que todo mundo deveria saber fazer
Deixe o ventilador rodando ≥ 15 min e acompanhe a energia (Wh) subir.
Extrapole: quanto custaria deixá-lo ligado o mês inteiro? (kWh/mês × tarifa)
Parte E (opcional) — o RPi lendo direto por USB-TTL
Sem ESP32 sobrando, o RPi lê o PZEM por um adaptador USB-TTL (ls /dev/ttyUSB*; python3 pzem_rpi.py /dev/ttyUSB0 localhost).
Mesmas leituras, sem o ESP32 no caminho. Para o relatório: quando faz mais sentido cada arquitetura — nó ESP32 remoto por Wi-Fi × RPi lendo direto? Pense em distância, número de pontos de medição, custo, e na lição das semanas 11–14 sobre MCU × Linux.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: CONDUÇÃO (30 min). O painel em reais é o que dá sentido prático a tudo. Ajuste a tarifa para a local (EDP ES) antes de rodar; peça que procurem o valor na conta de luz de casa se não souberem. Deixe o ventilador rodando os 15 minutos e acompanhem a energia subir. A extrapolação para o mês é a conta que, como diz o roteiro, todo mundo deveria saber fazer. A Parte E é opcional; ofereça a quem terminou. A pergunta comparativa (ESP32 remoto × RPi direto) é excelente para o projeto final: distância, número de pontos, custo, e a lição MCU × Linux das semanas 11 a 14.

## Slide 21
Entrega
Via repositório da dupla no GitHub, até a próxima aula prática
O quadro Modbus da Parte A.1 (bytes) + explicação do papel do CRC (A.2).
Print do monitor do ESP32 medindo uma carga real (B.5).
Tabela das TRÊS cargas preenchida + o cálculo de Q do ventilador + a discussão do FP da lâmpada de LED + a resposta de C.8.
energia.csv do painel (≥ 15 min) + a extrapolação de custo mensal do ventilador (D.10).
Comparação das duas arquiteturas (E.12), se fez a Parte E.
Desafio (opcional): Ideias de projeto final a partir daqui: monitor residencial com dashboard web (trilha full-stack); alerta de sobrecarga usando o registrador de alarme (0x0009) + relé; comparador de eficiência ranqueando aparelhos por FP; submedição multiponto com vários PZEM em endereços Modbus distintos.
SISTEMAS EMBARCADOS · Lab Extra — Medidor de energia PZEM-004T
LAB EXTRA
Notes: ENCERRAMENTO (8 min). Revise a entrega item a item; a tabela das três cargas com a discussão é o item de maior peso. Reserve tempo para as ideias de projeto final do slide — este lab é um trampolim natural, e vários grupos vão querer seguir por aqui. Termine desenergizando tudo com a turma presente, verbalizando cada passo. A última lição da aula também é de segurança: desmontar com método faz parte do trabalho.